成都锦江“8·3”较大

中毒和窒息事故调查报告

2024 年 8 月 3  日 0  时 30 分许，成都市锦江区锦官驿街道大 慈寺社区一商业综合体负五楼 19#污水集水井发生一起较大中毒 和窒息事故 ，造成3 人死亡，2 人受伤 ，直接经济损失497 万余 元。

事故发生后，省委省政府、市委市政府高度重视，省委副书 记 、省长施小琳，省委常委、副省长普布顿珠作出批示，要求全 力救治伤员，加强有限空间管理 、查明原因、及时整改、依法严 处。成都市坚决贯彻落实省政府领导批示指示精神，在应急管理 厅现场指导下迅速开展处置工作。市委副书记、市长王凤朝迅速 赶赴现场组织救援工作并召开现场工作会议，部署伤员救治、事 故调查、善后处置 、舆情引导、隐患整治等工作 。市委市政府相 关领导、市级相关部门、锦江区负责同志率队协同开展应急处置 工作。

8 月 8  日 ， 依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全 事故报告和调查处理条例》（ 国务院令第493 号 ）等法律法规规 定，市政府成立了以分工 副秘书长任组长，市应急局主要负责同

志任副组长 ，市公安局 、市商务局 、市住建局 、市应急局 、市人  社局、市总工会等市级有关部门和锦江区政府分管负责同志为成  员的成都锦江“8 ·3 ”较大中毒和窒息事故调查组（ 以下简称事  故调查组），授权市应急局牵头组织事故调查 。事故调查组分设  技术组、管理组、综合组，聘请疾控、职业卫生等方面专家参与  事故调查，并邀请市检察院派员参加。市纪委监委同步成立追责  问责审查调查组。同日，省安委会对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨 、依法依规、实事求是、注重实  效 ”和“ 四不放过 ”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、 人员问询 、专家论证、综合分析等方式，查明了事故经过、发生  原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质及责任， 提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及防范整改措施建  议。

经调查认定，该起事故是一起因生产经营单位有限空间作业 安全教育培训、作业现场管理、作业过程中有毒有害气体风险辨 识和评估不到位，操作不规范，盲目施救，有关部门和属地党委 政府职责落实不到位 ， 导致的较大生产安全责任事故。

# 一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1． 成都精英双胜管道清理工程有限公司[ 1]（ 以下简称精英

[1]  统一社会信用代码：91510107562012548L。

双胜管道清理公司） 。2010 年 9 月 8  日成立 ， 注册地为成都市 武侯区 ， 注册资本 50 万元 ， 李某持股 50% 、何某俊持股 50%； 法定代表人李某，为本单位安全生产第一责任人；股东何某俊负 责公司业务工作 ；另有何某元 、黄某兵、周某权、周某学、杨某 凤等 5 名员工 。主要经营范围为管道疏通 、清掏化粪池 、污水管 道清理等业务 。2022 年 11 月 ，该公司与九龙仓国金（成都）物 业管理有限公司（ 以下简称九龙仓物业公司）签订了《2022—2025 污水井/集水井、隔油池、化粪池清掏服务合同》， 负责对综合体 商场内共计 55  口污水井/集水井以及隔油池 、化粪池、雨水井、 水渠内的垃圾和油污实施清掏作业 ，合同期限三年（2022 年 11  月 1  日至 2025 年 10 月 31  日止）。

2． 九龙仓物业公司[2]。2021 年 3 月 26  日成立，注册地为成 都市锦江区，注册资本 500 万元，法定代表人徐某祥 。主要经营 范围为物业管理 、咨询策划服务、企业管理咨询、商业综合体管 理服务等 。该公司设总经办、财务部、人力资源及行政部、租户 服务部（零售）、租户服务部（写字楼）、工程部等 12 个部门和 国金豪庭（ 酒店）， 其中 ， 工程部负责安全管理 ， 副工程总监苏 某华 、高级工程经理何某，安全管理负责人工程经理孙某。2022 年 6 月，九龙仓物业公司通过公开招投标，确定精英双胜管道清 理公司为综合体商场内污水井/集水井 、 隔油池 、化粪池 、雨水

[2]  统一社会信用代码：91510104MAACH2H96N。

井、水渠内的垃圾和油污清掏维护单位。

3． 龙锦综合开发（ 成都） 有限公司[3]（ 以下简称龙锦开发   公司 ）。2007 年 11 月 2  日成立 ， 注册地为成都市锦江区 ， 注册   资本 101040 万美元 ， 法定代表人徐某祥 。该公司设品牌及市场   部 、艺术及设计部、零售租务部 、写字楼租务部、楼宇改善部等   5 个部门 。主要经营范围为房地产开发经营、酒店管理、非居住   房地产租赁 、住房租赁、商业综合体管理服务、停车场服务 、物   业管理等 。2009 年 11 月、2010 年 1 月、2010 年 4 月、2011 年   4 月 、2011 年 6 月 、2011 年 7 月 ， 分别经成都市发改委立项批   复，龙锦开发公司先后对该综合体项目一期工程地下五层（ 商业   用房 、设备用房 、停车库 、物管用房及相关配套设施）、二期工   程裙楼部分地上6 层及局部 7 层（ 商业用房、办公用房 、酒店用   房 ）、三期工程塔楼 1（ 办公用房）、四期工程塔楼 2（ 办公用房）、 五期工程塔楼3（ 商品住宅）、六期工程塔楼 4（ 商品住宅、酒店） 进行开发建设 ， 并在原成都市建委进行了备案 ， 总建筑面积   769165 平方米 。2016 年 11 月 ， 综合体整体建设完成。

2013 年 9 月 ， 自该综合体 1 号楼建成并投入运营以来 ， 龙 锦开发公司先后委托成都夏利文物业管理有限公司（ 2013年 10 月至 2017 年 3 月 ）、九龙仓（ 中国）物业管理有限公司国际金融 中心公司（2017 年 4 月至 2021 年 4 月 ）、九龙仓物业公司（ 2021

[3]  统一社会信用代码：91510100667571100A。

年 5 月至今） 等 3 家自持物业管理公司对综合体商业、写字楼、 住宅 、停车场部分进行物业管理服务，并签订服务合同 。龙锦开  发公司与3 家自持物业公司实行“ 一套人马、两块牌子 ”的 日 常  运营管理模式，即龙锦开发公司负责综合体项目招商租赁、市场  推广业务；九龙仓物业公司负责综合体物业管理，包括安保、保  洁 、客服服务、网络技术服务、停车场管理、工程管理等相关物  业服务工作。在该综合体实际运营中，九龙仓物业公司承担了业  主龙锦开发公司对综合体的 日 常运营和安全管理的工作职能。

（ 二 ）事故发生单位安全管理情况

1． 精英双胜管道清理公司 。该公司编制有《有限空间作业 安全管理制度》《有限空间安全教育培训制度》《有限空间作业应 急措施及安全预案》《有限空间作业专项方案》《有限空间作业管 理审批制度》 等规章制度，《有限空间作业安全管理制度》 中明 确了作业负责人 、监护人的能力要求和职责 ， 但 2024 年 8 月 2 日至 3  日该公司对综合体负三层 、负五层隔油池、污水集水井进 行清掏作业时，作业负责人何某俊未在岗，监护人何某元在作业 期间因事离开作业现场，未指定现场负责人，导致作业现场管理 缺位。该公司虽对员工开展了 日 常安全教育培训，也配备了有限 空间作业防护用品和应急救援装备，但在进行清掏作业前，该公 司作业人员周某权请假，公司临时借调南充市晶宏管道工程服务 有限公司员工 贾某维参与作业，何某元未对贾某维进行上岗前培

训和安全交底，且作业人员将防护用品和应急救援装备放置在九 龙仓物业公司工程部未带到作业现场，在未对污水集水井有限空 间安全风险进行辨识和评估、作业现场未配备防护用品和应急救 援装备的情况下进行清掏作业。

2． 九龙仓物业公司 。该公司编制有《有限空间作业安全管  理制度》《有限空间作业管理流程图》《CDIFS 有限空间作业应  急救援预案》，建立了《有限空间作业场所安全管理台账》 ，组  织外包单位相关人员开展了有限空间安全教育、培训和演练，并  对有限空间作业履行了审批程序。但该公司安全管理部门对污水  集水井有限空间安全风险辨识不到位，有限空间安全风险告知牌  未注明有毒有害气体 ， 安全警示标志缺少“ 中毒窒息 ”等内容。 作业审批流于形式，未督促纠正精英双胜管道清理公司现场管理  人员缺位、安全交底未开展、现场未配备防护用品和应急救援装  备等问题。

（ 三 ）有限空间作业审批情况

2024 年 8 月 2  日 21 时许，精英双胜管道清理公司计划对该 综合体地下负三 、负五层隔油池、污水集水井进行清掏作业，并 编制了综合体《隔油池清掏作业专项方案》， 方案明确有限空间 作业程序为作业前工程部对监护人和作业人员进行安全教育、对 作业人员进行安全交底和工作环境交底、检验安全措施和应急措 施符合要求等后再进行作业 ； 何某元向九龙仓物业公司办理了

《有限空间作业许可证》， 作业现场负责人 、监护人为何某元 ，  作业人员为黄某兵 、周某学 、周某权 ， 许可证有效时间为2024   年 8 月 2  日 21  时至 8 月 3  日 2  时 30 分，《有限空间作业许可证》 经九龙仓物业公司工程部高级工程经理何某审批同意。

（ 四 ）事故发生经过

通过查看事发前监控视频、人员询问、报警记录等还原了事 故发生经过：

2024 年 8 月 2  日 21  时 20 分许 ， 何某元安排精英双胜管道 清理公司吸污车司机黄某兵和清掏工人周某学、贾某维3 人由九 龙仓物业公司夜间值班员、给排水维修技术员张某明带领前往该 综合体地下负三层用吸污车对隔油池 、污水集水井进行吸污作 业。

23 时 20 分许，该综合体地下负三层隔油池、污水集水井吸  污作业完成，因吸污车无法进入负五层作业，张某明带领黄某兵、 周某学 、 贾某维 3 人 ， 前往负五层 19# 、20#污水集水井进行人  工清掏作业 。此时 ，何某元因事离开作业现场。

23 时 50 分许，张某明使用四合一气体检测报警仪检测负五 层 19#污水集水井机房内有毒有害气体 ， 未见异常 。23 时 53 分 许 ，周某学、贾某维 、黄某兵3 人进入 19#污水集水井机房 ，在 没有进行通风的情况下，周某学踩着井内潜水泵进入 19#污水集 水井内进行清掏作业，贾某维、黄某兵 2 人在井外辅助周某学将

井内清掏物转运至 19#污水集水井机房外两个黑色塑料桶内 。随 后 ， 张某明离开作业现场。

8 月 3  日 0  时 10 分许 ， 周某学感觉身体不适 ， 进行呼救， 贾某维、黄某兵在未穿戴任何个人防护装备的情况下相继进入井 内救援，并晕倒在井内。0 时 26 分，张某明返回 19#污水集水井 机房 ，发现意外情况 ， 立即前往工程部值班室呼叫救援。

0 时 28 分许 ， 工程部给排水工人方曦 ， 强电维修工于军 、  蔡斌等 3 名值班人员迅速到达事故现场，徒手将井口且处于昏迷  状态的周某学固定 ， 由于周某学体型较胖 ，3 人无法将其拉出 ， 于是张某明在未穿戴任何个人防护装备的情况下，踩着井内潜水  泵进入井内，企图从下部将周某学托出，张某明下井后随即昏迷， 于军随即拨打电话向值班负责人费龙报告事故情况 。0 时 34 分  许，九龙仓物业公司保安主任李春洪，该综合体安保委托单位四  川威振保安服务有限公司保安主管郑某、保安吉木友古3 人赶赴  现场协同救援，众人协力将周某学拉出后，郑某又下井欲救其他  人时发生昏迷 ， 井口众人迅速将其拉出。

（五）应急处置和评估情况

2024 年 8 月 3  日 0  时 28 分，九龙仓物业公司值班负责人费 龙接到事故报告后 ， 随即拨打电话向 120 、119 报警求救 ， 并逐 级向公司领导报告事故情况。

0 时 28 分 ， 成都市 120 指挥分中心接报 ， 迅速调集医疗救

护力量 ， 并同步上报事故信息 。0 时 35 分 ， 成都市 119 指挥中 心接警 ， 随即派出救援力量 、推送警情信息 。0 时 40 分 ， 锦官 驿街道办事处接到警情 。0 时 46 分许 ， 119 、120 救援人员到达 事故现场 ， 开展救援 。0 时 57 分许 ， 伤者郑某 、周某学先后被 转移至四川大学华西第四医院救治 。1 时 9 分 ，锦官驿街道办事 处值班领导向区领导和区政府总值班室汇报事故初步核实处置 情况 。 1 时 15 分许 ， 区应急局 、市委市政府总值班室 、市应急 局先后接报事故信息 。 1 时 45 分 ， 黄某兵 、 贾某维 、张某明经 现场医护人员确诊死亡 。3 时 8 分 、3 时 30 分 ， 区商务局、区住 建交局先后接报事故信息。

事故发生后，市委市政府要求锦江区立即组建“一人一专班 ” 善后工作组，全力做好伤员救治 、家属安抚、帮扶和心理疏导等	 工作 。截至目前 ， 死者善后处置工作已结束。

本次事故后续应急处置未发生次生衍生事故。

（ 六 ）事故污水集水井情况

1． 事故污水集水井现场勘验情况。

事故发生地为锦江区红星路三段一号一商业综合体二 期工 程商业裙楼地下负五层停车场（ 图 1 ）。事故发生在 19#污水集水 井（ 图 2）， 19#污水集水井机房设置有一扇向外开启的门 ，高约 4.8 米，宽约 3.0 米，机房内有一污水集水井，长约 2.5 米，宽约 1.7 米 ， 高约 2.0 米 。污水集水井上方设有约 0.7 米 ×0.7 米方形

人孔，方形人孔旁设有约 0.2 米 ×0.2 米方形通气孔（ 图 3、图 4）。 人孔旁遗留一台四合一气体检测报警仪，报警仪闪烁着报警灯光  并不断地发出刺耳的报警声。污水集水井张贴“ 有限空间安全风  险告知牌 ”，告知牌内容包含：作业场所浓度要求为氧含量 19.5%  —23.5% ； 安全警示标志内容为： 当心低温、 当心冻伤、 当心缺  氧 、注意通风 、必须戴防毒面具 、必须系安全带 。 19#污水集水  井机房外有两个黑色塑料桶，1#黑色塑料桶内盛装有接近满桶清  掏物 ，2#黑色塑料桶为空桶 。（ 图 5 ）

图 1  现场平面示意图

图 2 19#污水集水井现场照片

图 3 19#污水集水井机房示意图

图 4 19#污水集水井俯瞰现场照片

图 5 1# 、2#黑色塑料桶现场照片

2． 事故污水集水井污水来源情况。

19#污水集水井污水来源于该综合体二期工程商业裙楼地下 负四层技嘉名车洗车场洗车污水，负三层废物（该综合体公共区 域地面冲洗所产生）收集处沉淀池污水 ，1# 、2# 、3#污水集水井

收集的自然地下水或地漏水以及地下停车场的散水地漏。

3． 事故污水集水井清掏物有毒有害气体应急检测情况。

2024 年 8 月 3  日 4  时 22 分许，成都市疾病预防控制中心工 作人员对现场放置的 1#黑色塑料桶内清掏物有毒有害气体进行 了检测。检测结果为在未对桶内污物扰动情况下，测得瞬时硫化 氢最大浓度为 14.8PPM 、氨气最大浓度为 5PPM 、 一氧化碳为 0PPM ； 对桶内污物扰动情况下 ， 测得瞬时硫化氢最大浓度为

71.6PPM 、氨气最大浓度为 24PPM 、一氧化碳为 8PPM。

4． 硫化氢（ H2 S）产生机理。

19#污水集水井机房中污水集水井内的 H2 S 来源于该综合体 地下负四层技嘉名车洗车场洗车污水、负三层收集处沉淀池污水 中的含硫物质在硫酸盐还原菌等微生物作用下生成 H2 S 等有毒 有害气体。

污水中硫酸盐（SO4²-）浓度通常为 20~200mg/L ，在污水管 道底部厌氧区，SO4²-首先在硫酸盐还原菌（SRB）作用下转化为 硫化物（ HS-），HS-再与水中的 H+ 结合产生 H2 S 。温度对 H2 S 的 生成有着显著影响 ，H2 S 形成速率在温度为 5~ 12℃时会受到抑 制 ， 当温度> 15 ℃时 ， 绝大多数硫以 H2 S 分子的形式存在 ， 当污 水温度< 18℃时 ， 基本检测不出 H2 S ， 而随着温度的升高 ，H2 S 的浓度逐渐升高 。最适合 SRB 生长的温度为22～23℃ ,  温度每 升高 1℃ ,  SRB  的生物活性增加 7% ，直至达到 30℃ ,  温度升高

能够增强 SRB 的活性 ，进而提高 H2 S 的生成量。

（ 七 ）人员伤亡和直接经济损失情况

1． 死亡人员情况。

（ 1 ）张某明 ，男 ，39 岁 ，九龙仓物业公司给排水维修技术 员。

（2）黄某兵 ， 男 ，46 岁 ， 精英双胜管道清理公司员。

（3） 贾某维 ，男 ，32 岁 ，精英双胜管道清理公司临时借调 人员（ 南充市晶宏管道工程服务有限公司员工 ），。

2． 受伤人员情况。

（ 1 ）郑某 ， 男 ，41 岁 ， 四川威振保安服务有限公司员工。

（2）周某学 ， 男 ，38 岁 ， 精英双胜管道清理公司员工。

2024 年 8 月 16  日、9 月 12  日，伤者郑某、周某学先后从四 川大学华西第四医院康复出院。

3． 直接经济损失情况 。根据《企业职工伤亡事故经济损失 统计标准》（ GB/T6721 ）， 核定事故直接经济损失 497.7 万元。

（ 八 ）事故发生前天气情况

2024 年 8 月 2  日 ， 成都市最高气温 34℃ ,   最低气温 24℃。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因为作业人员在未采取任何防护 措施的情况下进入有限空间内作业，作业扰动致使溶解在污水及

淤泥中的硫化氢等有毒有害气体逸出，在有限空间内积聚并超过 了职业接触上限，作业人员吸入后发生昏厥，造成中毒和窒息事 故发生，加之盲目施救，进一步导致事故伤亡扩大。具体分析如 下：

1.2024 年 8 月 以来成都市持续高温 ， 日均气温超过 30 摄氏度， 厌氧菌活性增强 ， 在厌氧的环境下分解硫化物产生大量的硫化氢 ， 溶解在污水及淤泥中。

2.作业前，作业人员用四合一气体检测报警仪并未检出有毒 有害气体，而在救援过程中多名救援人员均发现现场遗留的检测 报警仪发出持续的报警声，表明硫化氢等有毒有害气体在被作业 扰动的情况下逸出 。加之，现场未进行通风，逸出的有毒有害气 体在有限空间内积聚，并超出了职业接触上限，作业及救援人员 吸入了有毒有害气体导致中毒和窒息。

（ 二 ）事故相关鉴定情况

经成都市公安局物证鉴定所对死者张某明[4] 、黄某兵[5] 、贾   某维[6] 等 3 人进行法医学尸体检验鉴定分析，死亡原因符合吸入  （硫化氢等）有毒气体后溺水导致窒息死亡 ；对伤者郑某[7] 、周  某学[8]血样理化分析，2 人血液中硫离子浓度分别为0.053mmol/L、 0.057mmol/L（正常人血液中不含有硫化血红蛋白 ）。

[4]  成公鉴（ 法病 ）字[2024]095 号。

[5]  成公鉴（ 法病 ）字[2024]097 号。

[6]  成公鉴（ 法病 ）字[2024]096 号。

[7]  成公鉴（理化）字[2024]4489 号。

[8]  成公鉴（理化）字[2024]4489 号。

（ 三 ）其他可能因素排除

1． 通过事故现场勘查 、事故现场视频资料分析以及公安机 关司法鉴定 ，排除人为故意伤害 、机械伤害等因素影响。

2． 通过现场对 19#污水集水井机房水泵外壳 、水泵控制箱、 污水集水井外壳、地面污水进行验电检测，排除电气线路漏电伤  害因素影响。

（ 四 ）间接原因分析

1.精英双胜管道清理公司作业现场管理不到位，作业负责人 未在岗、监护人擅自离开作业现场，作业人员未按照有限空间“先 通风 、再检测、后作业 ”的作业规程要求规范作业，作业现场未 配备防护用品和应急救援装备，作业过程中对作业扰动力致有毒 有害气体逸出的安全风险辨识不到位；九龙仓物业公司对污水集 水井安全风险辨识不到位，未发现污水集水井存在中毒风险，未 按《隔油池清掏作业专项方案》要求对监护人和作业人员进行安 全教育和安全交底；精英双胜管道清理公司作业人员、九龙仓物 业公司救援人员在未佩戴应急救援装备情况下实施救援。

2. 商务部门 、属地党委政府汲取彭州“4 · 13 ”较大中毒和 窒息事故教训不深刻，落实市委市政府关于开展有限空间全覆盖 排查 、全覆盖教育培训、全覆盖应急演练 、全覆盖配置应急设施 （ 以下简称“ 四个全覆盖 ”）专项整治工作部署不到位 ， 对该综 合体有限空间安全检查走过场；商务部门组织开展的商贸行业有

限空间作业安全教育培训和应急演练未落实到基层最小单元；住	 建部门对非住宅类物业监管职责认识不到位，未认真履行“三定 ” 职责赋予的物业企业监管职责，未对九龙仓物业公司开展 日 常安	 全检查和指导帮扶。

三、事故涉及有关方面的主要问题

（一）事故单位

1． 精英双胜管道清理公司 。作为清掏作业专业承包队伍 ， 有限空间作业现场安全风险辨别不到位，未建立安全风险分级管 控制度 ，未落实有效的管理措施 ，未及时发现并消除事故隐患， 现场监护人员管理缺位，违反《中华人民共和国安全生产法》第 四十一条第一款 、第二款[9]，《四川省安全生产条例》 第三十九 条[10] 第一款第（ 一 ）项 、第（ 二 ）项、第（ 六）项的规定 ；作业 现场未配备和使用有限空间作业防护用品和应急救援装备，违反

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条   生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度 ，按照安全风险分 级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度 ，采取技术、管理措施 ，及时发现并消除 事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录 ，并通过职工大会或者职工代表大会 、信息公示栏等方式向从业 人员通报。其中 ，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工 代表大会报告。

[10] 《四川省安全生产条例》第三十九条   生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、危险装置设备试生产、 有（ 受 ）限空间、有毒有害、建（构）筑物拆除， 以及临近高压输电线路 、输油（ 气 ）管道等危险作业 ，应当遵  守下列规定：

（ 一 ）对作业现场进行安全风险辨识；

（ 二 ）制定安全防范措施；

（ 三 ）执行内部审批程序并予以现场确认；

（ 四 ）确认作业人员的上岗资格、身体状况以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；

（ 五 ）进行安全技术交底， 向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施；

（ 六）安排专门人员进行现场安全管理 ，确保遵守操作规程 ，落实安全措施；

（ 七 ）按照规定配备符合标准的检验检测设备、安全防护设备、应急救援装备 ，设置安全警示标志。

《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条[11]、《 四川省安全生 产条例》 第三十九条第一款第（ 七 ）项的规定。

2． 九龙仓物业公司 。对污水集水井有限空间风险辨识和评 估不到位，未辨识出事发集水井存在中毒风险，未及时发现并消 除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第 二款的规定；对外包单位管理不到位，未督促精英双胜管道清理 公司作业现场配备和使用有限空间作业防护用品和应急救援装 备，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 、第四十九 条第二款[12] 的规定。

（ 二 ）有关部门

1． 锦江区商务局 。作为属地商贸服务行业主管部门 ， 汲取 有限空间中毒和窒息事故教训不深刻，在开展有限空间作业“ 四 个全覆盖 ”专项整治中，未认真落实市委市政府有限空间作业“ 四 个全覆盖 ”要求 ， 相关负责人虽多次对该综合体进行安全检查， 均未深入该综合体负五层进行检查，未发现污水集水井有限空间 风险辨识有缺漏的问题；开展商贸服务领域涉有限空间企业安全 教育培训、应急演练流于形式，虽组织本区内部分商贸服务企业

[11] 《中华人民共和国安全生产法》  第四十五条   生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准 的劳动防护用品 ，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条   生产经营单位不得将生产经营项 目、场所、设备发包或者出租给 不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项 目、场所发包或者出租给其他单位的 ，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产 管理协议 ，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责 ；生产经营单位对承包单位、承租单位的 安全生产工作统一协调、管理 ，定期进行安全检查 ，发现安全问题的 ，应当及时督促整改。

开展了有限空间专题培训和应急演练，但未起到实际效果；督促 有限空间作业审批不到位，未发现并纠正该综合体在组织外包单 位进行有限空间作业时审批流于形式，作业现场未配备必需的防 护用品和应急救援装备的问题。

2． 锦江区住建交局 。作为物业服务行业主管部门 ， 对非住 宅类物业安全监管认识不到位，未认真履行“ 三定 ”职责赋予的 物业企业监管职责，未对九龙仓物业公司开展 日 常安全检查和指 导帮扶。

3.  市商务局 。作为商贸服务行业主管部门 ， 督促指导锦江 区商务主管部门开展安全生产延伸监管工作不到位。

4.  市住建局 。作为物业服务行业主管部门 ， 督促指导锦江 区住建交局履行物业服务行业监管工作不到位。

（ 三 ）属地党委政府

1． 锦官驿街道办事处 。汲取有限空间中毒和窒息事故教训 不深刻，在市 、区两级开展商贸领域有限空间安全生产专项整治 “ 四个全覆盖 ”工作中，未认真落实市委市政府有限空间作业“ 四 个全覆盖 ”要求，全覆盖检查辖区内涉有限空间作业生产经营单 位作业点位；相关负责人虽多次对该综合体进行安全检查，但未 发现污水集水井有限空间风险辨识有缺漏的问题，也未督促生产 经营单位加强作业人员教育培训、应急演练、作业现场配备必需 的防护用品和应急救援装备。

2． 锦江区委区政府 。汲取有限空间中毒和窒息事故教训不 深刻 ， 在市委市政府开展商贸领域有限空间安全生产专项整治 “ 四个全覆盖 ”工作中 ， 对有限空间作业安全风险重视度不够， 督促行业主管部门、属地街道履行商贸服务领域有限空间“ 四个 全覆盖 ”要求不到位 ，未明确有限空间作业外包单位行业监管， 事故预防控制工作存有短板。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一） 因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

张某明，男，九龙仓物业公司给排水维修技术员，2024 年 8 月 3  日，九龙仓物业公司工程部安排的该综合体隔油池、污水集 水井清掏作业现场监管人员 。未落实有限空间作业安全管理措 施；未及时发现并消除有限空间作业中毒窒息的事故隐患；对精 英双胜管道清理公司作业现场监护人失职问题失察，其行为违反 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[13] 第（ 五 ）项 的规定 ， 对事故发生负有直接管理责任 ， 涉嫌重大责任事故罪， 因在事故中死亡 ， 免于追究刑事责任。

（ 二 ）建议移送司法机关处理的人员

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款   生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员 履行下列职责 :

（ 一 ）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（ 二 ）组织或者参与本单位安全生产教育和培训 ，如实记录安全生产教育和培训情况；

（ 三 ）组织开展危险源辨识和评估 ，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（ 四 ）组织或者参与本单位应急救援演练；

（ 五 ）检查本单位的安全生产状况 ，及时排查生产安全事故隐患 ，提出改进安全生产管理的建议；

（ 六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（ 七 ）督促落实本单位安全生产整改措施。

1． 何某元 ， 男 ， 精英双胜管道清理公司业务负责人安排的  该综合体隔油池、污水集水井清掏作业现场监护人和负责人。作  业过程中擅离职守，作业现场监督缺位；未对临时借用人员开展  安全教育培训和安全交底 ；未落实有限空间作业安全管理措施 ； 未及时发现并消除有限空间作业中毒窒息的事故隐患，其行为违  反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（ 二 ）项、 第（ 五 ）项的规定，对事故发生负有直接管理责任 ，涉嫌重大责  任事故罪 ，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

2． 李某 ， 男 ， 精英双胜管道清理公司法定代表人 。督促检  查本单位安全生产工作不力，对有限空间作业安全教育培训、应  急演练、风险辨识 、隐患排查治理督促不到位，对相关负责人管  理不到位问题失察 ， 其行为违反《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条第（ 五 ）项[14] 的规定，对事故发生负有管理责任 ，涉  嫌重大责任事故罪 ，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

（ 三 ）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关单位和公职人员履职方 面存在的问题，建议移送追责问责审查调查组依规依纪依法开展 追责问责审查调查工作。

（ 四 ）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1． 何某俊 ， 男 ， 精英双胜管道清理公司股东 ， 负责公司业

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条   生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责 : （ 五 ）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作， 及时消除生产安全事故隐患；

务工作及作业安排。未组织临时借用人员有限空间作业安全教育  培训 、应急演练；未履行作业现场监督管理职责；组织开展有限  空间作业安全风险进行辨识和评估不到位，未落实有限空间作业  安全管理措施；检查本单位安全生产状况不力，未及时发现并消  除有限空间作业中毒窒息的事故隐患；对该综合体隔油池、污水  集水井清掏作业现场监护人失职问题失察，其行为违反《中华人  民共和国安全生产法》 第二十五条第一款第（ 二 ）项 、第（ 四 ） 项、第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任，建议依据《中  华人民共和国安全生产法》的有关规定 ，由市应急局依法依规予  以行政处罚。

2.  孙某 ， 男 ， 九龙仓物业公司工程部经理 ， 负责安全管理 工作。督促污水集水井有限空间作业安全危险源辨识和评估、作 业人员安全教育培训和安全交底、作业现场配备防护用品和应急 救援装备不到位；隐患排查整治不力，未及时发现并消除事故隐 患 ， 对精英双胜管道清理公司有限空间作业安全监督检查不到 位，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一 款第（ 五 ）项的规定，对事故发生负有管理责任，建议依据《中 华人民共和国安全生产法》的有关规定 ，由市应急局依法依规予 以行政处罚。

3． 何某 ， 男 ， 九龙仓物业公司高级工程经理 ， 分管安全管 理工作。督促检查本单位安全生产工作不力，对污水集水井有限

空间作业安全风险辨识和评估、教育培训、防护用品和应急救援   装备配备 、隐患排查治理督促不到位；作业审批把关不严；其行   为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（ 五 ） 项的规定，对事故发生负有管理责任，建议依据《中华人民共和   国安全生产法》的有关规定，由市应急局依法依规予以行政处罚。

4． 精英双胜管道清理公司 。对事故发生负有责任 ，建议由 市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以 行政处罚。

5． 九龙仓物业公司 。对事故发生负有责任 ，建议由市应急 管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处 罚。

6.  龙锦开发公司 。雨污水井清掏作业 、服务区域内的有限 空间辨识和评估属九龙仓物业公司 日 常物业服务范围，同时精英 双胜管道清理公司也由九龙仓物业公司聘请，龙锦开发公司与事 故发生无因果关系 ，建议不予责任追究。

（五）其他处理建议

1． 责成锦官驿街道办事处 、锦江区商务局、锦江区住建交 局向锦江区委区政府作书面检查 ， 报市应急管理局备案。

2． 责成锦江区委区政府 、市商务局 、市住建局向市委市政 府作书面检查 ，送市应急管理局备案。

五、事故主要教训

（一）汲取有限空间同类事故教训不深刻。今年以来，我市 发生多起有限空间中毒和窒息事故（事件）， 市委市政府多次就 有限空间安全防范工作作出安排部署，要求全覆盖进行检查，但 市和锦江区商务、住建部门仍未深刻汲取前期事故教训，责任意 识差 、工作落实打折扣，对有限空间外委外包单位缺乏监管，事 故预防控制工作落实不到位。

（ 二 ）有限空间作业“ 四个全覆盖 ”落实不到位 。该综合体 物业管理公司未辨识出污水集水井有限空间有毒有害气体，安全 警示标志内容缺少中毒窒息，市和锦江区商务、住建部门以及锦 江区有关属地党委政府也未对该综合体开展有限空间作业安全 逐一排查，暴露出有关生产经营单位、行业主管部门、属地党委 政府未严格落实市委市政府关于有限空间作业“ 四个全覆盖 ”要 求 ， 主体责任、监管责任落实不到位

（ 三 ）有限空间作业外包管理存在漏洞。九龙仓物业公司以  合同形式委托第三方清掏机构对有限空间进行作业 ， 一包了之、 以包代管，行业主管部门也未对第三方清掏机构进行监管，对第  三方清掏机构失管漏管，暴露出有关单位、有关部门对有限空间  作业外委外包管理存在严重漏洞。

（ 四 ）非住宅类物业安全监管存在盲区。该综合体作为知名 大型建筑综合体，其自持物业公司长期处于行业主管部门失管漏 管状态 ，市 、锦江区住建部门也未主动靠前监督、指导，暴露出

市、锦江区住建部门对非住宅类物业安全监督管理不重视，个别 干部思想认识不到位，导致部分对非住宅类物业企业安全管理缺 位。

六、事故整改和防范措施

（一）提高思想认识，切实履行有限空间作业安全监管责任。 锦江区和其他区（市）县各级党委政府要深刻汲取此起事故教训， 真正做到统筹发展和安全，严格落实市委、市政府关于安全生产  工作决策部署，切实扛起“促一方发展 、保一方平安 ”的政治责  任。各级住建、商务 、农业农村等涉有限空间的行业主管部门要  切实履行监管职责，建立有限空间隐患大排查 、大曝光、大整治  的长效机制，督促各生产经营单位建立健全有限空间安全风险辨  识 、教育培训、隐患排查治理、应急演练等制度机制 ，落实有限  空间作业安全管控措施，防止类似事故一再发生。市商务局要制  作事故警示片，加强商贸流通领域企业有限空间作业安全警示教  育。

（ 二 ）规范作业流程 ，健全有限空间作业全流程管控机制。 各级住建、商务、农业农村等涉有限空间的各行业主管部门要结  合本行业领域实际 ， 认真总结有限空间作业安全管理的经验教  训，制定行业领域有限空间作业流程化管理标准，对本行业领域  有限空间作业实行全过程流程化管理。指导、督促各生产经营单  位要严格执行有限空间作业流程化管理标准，结合企业实际，细

化制定本单位有限空间作业全流程管控措施，确保作业人员严格 按照安全操作规程实施作业 ， 确保安全生产。

（ 三 ）补齐短板 ，强化有限空间外委外包作业安全监管 。涉 有限空间的各级行业主管部门要严格落实《成都市有限空间外委 外包作业全链条安全监督管理暂行规定》有关要求，按照“ 谁的 行业谁负责 、谁的领域谁负责、谁的场所谁负责 ”的原则，将本 行业领域有限空间外委外包作业纳入监督管理范畴，督促本行业 领域承包有限空间作业的外委外包单位建立健全安全生产管理 制度，完善安全责任体系，配齐安全防护设备，加强培训教育和 应急演练等，从源头上防范化解有限空间外委外包作业失管漏管 问题。

（ 四 ）举一反三 ，强化多业态混合经营单位监管 。锦江区和  其他区（市）县党委政府要采取有力措施强化区域内多业态混合  经营场所各生产经营单位的安全监管，进一步厘清各行业主管部  门的职责边界，严防推诿扯皮、失管漏管等问题。各级商务部门、 住建部门要认真履行多业态混合经营场所商贸服务、物业服务行  业监督管理职责，确保监管到位。其他行业主管部门要按照各自  职责加强对多业态混合经营场所的行业安全监管。要建立健全信  息共享等机制 ， 防止行业管理、属地管理出现脱节、漏洞，切实  形成对多业态混合经营场所的安全监管合力。

### 各人物在事故中的角色、行为、后果及处理结果

#### **1. 张某明**

- **角色**：九龙仓物业公司给排水维修技术员，清掏作业现场监管人员。

- **行为**：

- 未落实有限空间作业安全管理措施；

- 未及时发现并消除中毒窒息隐患；

- 对作业现场监护人失职问题失察。

- **后果及原因**：

- 直接参与救援时未佩戴防护装备，吸入有毒气体后昏迷并死亡。

- 监管缺位导致作业现场安全措施未执行。

- **处理结果**：因在事故中死亡，免于追究刑事责任。

---

#### **2. 何某元**

- **角色**：精英双胜管道清理公司业务负责人、作业现场监护人和负责人。

- **行为**：

- 擅离职守，未履行现场监督职责；

- 未对临时借调人员进行安全培训；

- 未落实安全防护措施。

- **后果及原因**：

- 现场管理缺位导致作业人员未通风、未检测气体即进入作业，直接引发中毒事故。

- **处理结果**：涉嫌重大责任事故罪，移送司法机关追究刑事责任。

---

#### **3. 李某**

- **角色**：精英双胜管道清理公司法定代表人。

- **行为**：

- 未有效督促公司安全生产管理；

- 对安全培训、风险辨识、隐患排查等问题失察。

- **后果及原因**：

- 公司整体安全管理失效，间接导致事故风险累积。

- **处理结果**：涉嫌重大责任事故罪，移送司法机关追究刑事责任。

---

#### **4. 何某俊**

- **角色**：精英双胜管道清理公司股东，负责业务及作业安排。

- **行为**：

- 未组织临时借调人员安全培训；

- 未履行现场监督管理职责；

- 未落实风险辨识和评估。

- **后果及原因**：

- 作业安排混乱，未保障作业安全条件。

- **处理结果**：依据《安全生产法》由市应急局给予行政处罚。

---

#### **5. 孙某**

- **角色**：九龙仓物业公司工程部经理，负责安全管理工作。

- **行为**：

- 未督促污水集水井安全风险辨识；

- 隐患排查不力，未纠正外包单位违规行为。

- **后果及原因**：

- 物业公司安全监管缺位，间接导致事故扩大。

- **处理结果**：依据《安全生产法》由市应急局给予行政处罚。

---

#### **6. 何某**

- **角色**：九龙仓物业公司高级工程经理，分管安全工作。

- **行为**：

- 作业审批把关不严；

- 未督促配备防护装备和应急措施。

- **后果及原因**：

- 审批流于形式，加剧现场管理漏洞。

- **处理结果**：依据《安全生产法》由市应急局给予行政处罚。

---

#### **7. 郑某**

- **角色**：四川威振保安服务有限公司保安主管。

- **行为**：

- 未佩戴防护装备盲目下井救援。

- **后果及原因**：

- 吸入有毒气体导致受伤，扩大伤亡后果。

- **处理结果**：受伤后康复出院，未提及追责。

---

#### **8. 周某学**

- **角色**：精英双胜管道清理公司员工。

- **行为**：

- 未通风即进入污水井作业，引发中毒。

- **后果及原因**：

- 操作不规范直接触发气体逸出，导致自身昏迷。

- **处理结果**：受伤后康复出院，未提及追责。

---

### **责任单位处理结果**

1. **精英双胜管道清理公司**：

- 未落实安全管理制度，行政处罚。

2. **九龙仓物业公司**：

- 风险辨识和外包管理失职，行政处罚。

3. **龙锦开发公司**：

- 无直接因果关系，不予追责。

---

### **其他处理建议**

- **政府部门及属地单位**（锦江区商务局、住建交局、锦官驿街道等）：

- 责成向区委区政府或市委市政府作书面检查。

- **行业监管部门**（市商务局、市住建局）：

- 督促指导不到位，责成书面检查。

---

### **总结**

事故直接原因是作业人员违规操作和盲目施救，间接原因是企业安全管理缺失、物业监管失职及政府部门监管不力。主要责任人被移送司法，相关单位及公职人员被行政处罚或问责，凸显了有限空间作业中“责任链”断裂的严重后果。